## Ydelsesbeskrivelse som skema
Ydelsesbeskrivelse til rådgivning om screening af varmecentraler i varmekælderpuljen |  |  |  |  | SKJUL: Til brug til drop down-lister
JA/NEJ
Ejendomsoplysninger |  |  |  |  | Ja
Navn på ejendom |  |  |  |  | Nej
Dato for besøg på ejendom
Ejendoms adresse |  |  |  |  | Vuredering af varmeanlæg
Ejendoms post nr. |  |  |  |  | Et-strengsanlæg
Navn på rådgiver/organisation |  |  |  |  | To-strengsanlæg
Analyse udført af (navn) |  |  |  |  | Konstant tryk
Ejendommens BFEnr |  |  |  |  | Proportionaltryk
Matrikelnr. |  |  |  |  | Isolering
Ejendommens energiforbrug i henhold til energimærke (kWh/m2) |  |  |  |  | Der kan isoleres ovenpå
Ejendommens størrelse (m2) |  |  |  |  | Isolering bør udskiftes
Ejendommens tilslutningseffekt (kWh)
Hovedmåler/afregningsmåler ID
For stor
De nedenstående forhold gennemgås med henblik på at bedømme varmeanlæggets tilstand og drift, særligt i forhold til hvorvidt varmeanlægget har behov for renovering for at være klar til fremtidens fjernvarme med fremløbstemperatur på typisk 65 grader jvf. HOFORs nye leveringsbetingelser. Som del af screeningen kan rådgiver gennemføre mindre justeringer af varmesystemet, der kan forbedre driften af varmesystemet uden at det kræver udskiftning af komponenter. Der redegøres kort for hvert punkt i den nedenstående liste. Redegørelsen indeholder til sidst en sammenfattende konklusion i forhold til dels hvorvidt der er behov for renoveringer i varmekælderen, dels varmekælderens drift. Den sammenfattende konklusion opstilles i et grafisk og lettilgængeligt format og præsenteres for ejendommens bestyrelse. |  |  |  |  | Korrekt dimensioneret
For lille
A) Baseret på opgørelser for ejendommens varmeforbrug de seneste 3 år vurderes ejendommens varmeforbrug og afkøling i henholdsvis sommer- og vinterperioder kvalificeret i forhold til ejendommens alder, konstruktionstype og energimærke.
| 2023 sommer / vinter | 2024 sommer / vinter | 2025 sommer / vinter | Kommentarer og uddybende vurdering | Dårlig
Gennemsnitligt varmeforbrug (kWh/m2) | / | / | / |  | Middel
Gennemsnitlig afkøling (°C) | / | / | / |  | God
Overordnet vurdering af ejendommens energiforbrug i forhold til alder, konstruktionstype og energimærke
Højt
B) Er der drifts- og serviceaftale på fjernvarmeanlægget med en fjernvarme-certificeret VVS-installatør? |  |  |  |  | Mellem
| Svar/værdi | Kommentarer og uddybende vurdering |  |  | Lavt
Er der drifts- og serviceaftale på fjernvarmeanlægget?
Hvad indebærer aftalen? |  |  |  |  | Danfoss ECL310
C) Kontrol af Varmtvandsbeholdertemperatur (varmt brugsvands temperatur til og fra VVB i cirkulation). Er beholderen korrekt dimensioneret?
| Svar/værdi | Kommentarer og uddybende vurdering
Primærside: Fremløbstemperatur (°C) | 0
Primærside: Tilbageløbstemperatur (°C) | 0
Primærside: Aktuel afkøling (°C) | 0
Fremløbstemperatur fra VVB i cirkulation (°C) | 0
Tilbageløbstemperatur til VVB i cirkulation (°C) | 0
Aktuel temperatur i toppen af VVB (°C) | 0
Aktuel temperatur i midten af VVB (°C) | 0
Aktuel temperatur i bunden af VVB (°C) | 0
Vurdér cirkulationstabet (°C) | 0
Vurder beholderens omrøring*
Er beholderen korrekt dimensioneret?
Er der behov for rens af varmtvandsbeholder?
Beregn og vurder Kvs på ventil til VVB ved bedømmelse af afkøling, vandmængder og flow over ventil. Kvs bør vurderes i forhold til mærkeplade for VVB (m3/h)
Vurder størrelsen på ventil til VVB
D) Ved beholdere på sekundær side kontrolleres og justeres setpunkter for ønsket varmtvands temperatur og ønsket fremløb på sekundærsiden. Muligheder for alternative løsninger vurderes på baggrund af de problemer disse vil få ved lavtemperaturfjernvarme.
| Aflæst temperatur | Ønsket temperatur | Kommentarer og uddybende vurdering
Varmtvandstemperatur (°C) | 0 | 0
Fremløb på sekundærside (°C) | 0 | 0
Mulige alternative løsninger
E) Kontrol af veksler og stigstrenge (hvis muligt også med data fra to foregående år) |  |  |  | Kommentar
| 2023 | 2024 | 2025
Primærside: Fremløbstemperatur (°C) | 0 | 0 | 0
Primærside: Tilbageløbstemperatur (°C) | 0 | 0 | 0
Primærside: afkøling (°C) | 0 | 0 | 0
Sekundærside: Fremløbstemperatur (°C) | 0 | 0 | 0
Sekundærside: Tilbageløbstemperatur (°C) | 0 | 0 | 0
Sekundærside: afkøling (°C) | 0 | 0 | 0
Hvor mange kW trækker veksleren på den koldeste dag? (kW) | 0 | 0 | 0
Hvad er veksleren dimensioneret til? (kW) | 0 | 0 | 0
Behov for rens af varmeveksler?
Er stigstrenge til radiatoranlæg ordenligt indreguleret?
Vurder Kvs på ventil til varmeveksler ved bedømmelse af afkøling, vandmængder og flow over ventil. Kvs bør vurderes i forhold til tidligere års forbrug angivet ovenover (m3/h)
Vurder størrelsen på ventil til varmeveksler
F) Kontrol af styring af varmeanlæg.
| Svar/værdi | Kommentarer og uddybende vurdering
Type af CTS/vejrkompenseringsanlæg (f.eks. Danfoss ECL310 mv.)
Kan CTS-styring kobles op på en relevant portal så der kan ydes justeringer via fjernadgang?
Virker udeføler og er den tændt?
Er udeføler placeret korrekt?
Er styring af varmekurve aktiveret?
Er komponenter (pumper mm.) sat korrekt til?
Er CTS/vejrkompenseringsanlæg indstillet i forhold til den konkrete bygning eller fortsat på fabriksindstillinger/default?**
G) Kontrol af markering sommerventil – med særlig opmærksomhed på, at det er retur for fjernvarme til centralvarme der slukkes ved sommerdrift og ikke retur for centralvarme.
Er markering af sommerventil markeret korrekt? | Svar/værdi | Kommentarer og uddybende vurdering
H) Kontrol og vurdering af trykfald over snavsfilter eller manglede trykmålingsmuligheder over filter.
| Svar/værdi | Kommentarer og uddybende vurdering
Vurdering af trykfald over snavsfiltre (bar) | bar
Er der mulighed for trykmåling?
I) Kontrol og vurdering af differenstryk mellem frem og retur af fjernvarmevand. Hvis der forefindes differenstrykregulator, bør denne indreguleres efter max behov for vandmængde, og hvis der ikke er monteret bør det anbefales.
| Svar/værdi | Kommentarer og uddybende vurdering
Fremløbstryk (bar) | bar
Returløbstryk (bar) | bar
Differenstryk. Kontrol af differenstrykket bør foretages i maksimal åbning af motorventiler*** (bar) | bar
Forefindes differenstrykregulator?
Hvad er maksimalt flow for det samlede anlæg sammenlignet med dimensionsgivende flow for VVB samt veksler? | m3/h
Øvrige kommentarer
J) Vurdering af cirkulationspumpe og indstilling af denne – med særlig opmærksomhed på, at der er konstant tryk ved et-strengs anlæg og proportionaltryk ved to-strengs anlæg)
| Svar/værdi | Kommentarer og uddybende vurdering
Har ejendommen et-strengs eller to-strengsvarmeanlæg?
Angiv reguleringstype
Er cirkulationspumpen instillet korrekt? (uddyb med vurdering)
K) Indregulering af det samlede varmesystem
| Svar/værdi | Kommentarer og uddybende vurdering
Er ejendommens samlede varmesystem er korrekt indreguleret? (Uddyb vurdering)****
L) Kontrol af ekspansionsbeholder og spædevandspåfyldning. Der kan søges om spædevand, hvis ejendommens tilslutningseffekt er mere end 250 kW.
| Svar/værdi | Kommentarer og uddybende vurdering
Har ejendommen et spædevandsanlæg?
Kræves spædevandspåfyldning?
Anbefales etablering af spædevandsanlæg?
M) Kontrol af teknisk isolering af varmecentral og centralvarmesystem.
| Svar/værdi | Kommentarer og uddybende vurdering
Er teknisk isolering stigstrenge til varmt brugsvand tilstrækkelig?
(Hvis nej) Kan der på stigstrenge evt. efterisoleres ’ovenpå’ eller skal isolering udskiftes?
Er teknisk isolering varmecentral tilstrækkelig?
(Hvis nej) Kan der i varmecentral evt. efterisoleres ’ovenpå’ eller skal isolering udskiftes?
Er der asbest i isoleringen?
N) Kan ejendommens klargøres til at modtage fremtidens fjernvarme med fremløbstemperatur på 65 grader alene ved renovering af varmekælderen eller er yderligere tiltag i ejendommen nødvendige?
| Svar/værdi | Kommentarer og uddybende vurdering |  | Estimeret omkostning ved udbedring
Bør ejendommens varmesystem driftes bedre? |  |  |  | 0
Bør der renoveres og udskiftes komponenter i varmekælderen? |  |  |  | 0
Er centralvarmesystemets varmeflader (radiatorer) tilstrækkelige? |  |  |  | 0
Er ejendommens varmeforbrug så højt at klimaskærmen bør undersøges nærmere? |  |  |  | 0
O) Opsummerende konklusion og anbefalinger (opsæt evt. i separat rapport)
P) Vedhæft fotos af varmekælder og typiske radiatorinstallationer
* Kontrol bør foregå i henhold til BYG-ERFA (53) 170 305 i henhold til anlæg bygget før januar 2025 og DS439 efter januar 2025.
** Ved kontrollering af varmtvandsbeholderens styring bør der udtages en graf over reguleringen af hhv. veksler og VVB hvor det er muligt.
*** Samlet trykfald bør være = dP min oplyst for området eller lige under
**** Hvis varmeanlægget er opført i 2013 eller derefter er der lovkrav i DS469 via BR til at det skal være afleveret indreguleret, hvilket så bør resultere i en rapport med indstillingsværdi for hhv. pumper og ventiler. Alternativt kan ældre anlæg eventuelt vurderes ud fra dT på centralvarmen som bør være 20 grader for 2 strengsanlæg og 5-8 for 1 strengs.
Slutet på arket